## 診断CL
（別紙－１）
耐震診断チェックリスト（ＲＣ造用）
施 設 名 | [13 empty] | 階数/延床 | [6 empty] | 階 |  | ／ |  | ㎡
竣 工 年 |  |  |  | 昭和 |  |  | 年 | [6 empty] | 診断手法 |  |  |  |  | 第 |  | 次診断
使用ソフト | [13 empty] | 診 断 者
準拠した基準
分類 |  | 項 目 |  |  | 内 容 | [17 empty] | 概要書Ｐ | 備 考
現地 調査 |  | 1 | 図面と状況の 照合結果 |  | スリット照合 | [5 empty] | ・ | 相違無し |  |  |  | ・ | 相違有り
[5 empty] | 用途照合 | [5 empty] | ・ | 相違無し |  |  |  | ・ | 相違有り
[5 empty] | 壁等照合 | [5 empty] | ・ | 相違無し |  |  |  | ・ | 相違有り
特記：
|  | 2 | 亀裂・変形・変質の調査 |  | 調査結果の図示 | [5 empty] | ・ | 有り |  |  |  | ・ | 無し
|  | 3 | コンクリート 強度 |  | サンプル数 | [5 empty] | ( |  |  | )本
[5 empty] | 抜き取り位置のバランス | [8 empty] | ・ | 良 |  |  | ・ | 不良
[5 empty] | 強度試験証明書 | [8 empty] | ・ | 有り |  |  | ・ | 無し
[5 empty] | 設計強度 | [5 empty] | ( |  |  | )N/㎜2
[5 empty] | コア試験平均強度 | [5 empty] | ( |  |  | )N/㎜2
[6 empty] | 強度の決定方法 |  |  |  |  | ・ | 単純平均 |  |  |  | ・ | 最大最小を除く平均
[11 empty] | ・ | 平均 － 標準偏差の1/2
設計基準強度を下回った場合の強度の決定
[6 empty] | → ( | [15 empty] | )
[5 empty] | 中性化 最大 |  |  |  | ( |  |  | )㎜
|  | 4 | 不同沈下 |  | 不同沈下の有無 | [6 empty] | ・ | 無し |  |  | ・ | 有り
経年 指標 |  | 1 | 算定表
階数 |  | 1 | ペントハウス等 |  | ・ | 無し |  | ・ | 有り ( |  |  | 階算入 | ・ | しない |  |  | ・ | した )
形状 指標 |  | 1 | 平面形状
|  | 2 | 断面形状
|  | 3 | 偏心率･剛重比 |  | 計算式 |  |  |  | ・ | 防災協会基準 |  |  |  |  | ・ | その他
[5 empty] | ゾーニングを実施したか | [7 empty] | ・ | しない |  |  | ・ | した
計算 の 前提 |  | 1 | 図面等の資料 の有無 |  | □ | 平面図 |  |  | □ | 立面図 |  |  | □ | 断面図
[5 empty] | □ | 各階伏図 |  |  | □ | 基礎伏図 |  |  | □ | 杭伏図 |  |  | □ | 軸組図
[5 empty] | □ | 配筋図 |  |  | □ | 部材リスト |  |  | □ | ボーリングデータ
[5 empty] | 図面が無い場合の処置 | [5 empty] | ( | [10 empty] | )
[5 empty] | 基礎形式 |  |  | ( | [13 empty] | )
|  | 2 | 荷重 |  | 最深積雪量 | [10 empty] | ( |  |  | )㎝
[5 empty] | 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | ・ | 無し |  | ・ | 有り |  | ( |  |  | )kN/㎡
[5 empty] | その他特殊荷重 |  |  |  |  | ・ | 無し |  | ・ | 有り |  | ( | [5 empty] | )
|  | 3 | 入力材料強度 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | Fc = ( |  |  |  | )N/㎜2
[5 empty] | 鉄 筋 |  | ・ | SR24 ( |  |  |  | )N/㎜2
[7 empty] | ・ | SD30 ( |  |  |  | )N/㎜2 |  |  | ・ | SD35 ( |  |  |  | )N/㎜2
|  | 4 | 柱軸力 |  | 柱耐力算定用Ｎのとり方 | [8 empty] | ・ | NL |  |  | ・ | NL+NE
[14 empty] | ・ | NL+2NE |  |  | ・ | メカニズム時
[5 empty] | NL算定時の積載荷重は地震用を | [8 empty] | ・ | 採用した |  |  | ・ | 採用しない
|  | 5 | 開口を有する壁 |  | 開口率 |  |  | γ = 0.4 で区分 | [5 empty] | ・ | した |  |  | ・ | しない
[5 empty] | 両側開口壁：柱＋独立壁の扱い | [8 empty] | ・ | した |  |  | ・ | しない
|  | 6 | 雑壁の取り扱い |  | 雑壁を |  | ・ | 無視 |  | ・ | 考慮
[5 empty] | 考慮した場合の取扱い | [8 empty] | τ=( |  |  | )N/㎜2
|  | 7 | 剛床仮定の成立 |  |  |  | ・ | 成立 |  | ・ | 不成立
|  | 8 | ゾーニングを したか |  |  |  | ・ | した |  | ・ | しない
ゾーニングをした場合、全体を１つの建物として検討をしたか
[7 empty] | ・ | した |  | ・ | しない
|  | 9 | 下階壁抜け 又はピロティ |  |  |  | ・ | 無し |  | ・ | 有り
|  | 10 | 第２種構造要素 |  | 第２種構造要素の検討 | [8 empty] | ・ | 無し |  |  | ・ | 有り
|  | 11 | 偏心率 |  | 偏心率＞0.15の場合の取り扱い | [8 empty] | ・ | 該当無し |  |  | ・ | 該当有り
[5 empty] | 該当する場合の処理方法 | [7 empty] | ( | [8 empty] | )
判定 |  | 1 | 判定表 CF関係図 |  | 加力方向 |  |  |  | ・ | １方向 |  |  | ・ | 両方向
[5 empty] | Ｘ方向 |  |  |  | ・ | 強度型 |  |  | ・ | 靭性型 |  |  | ・ | 混在型
[5 empty] | Ｙ方向 |  |  |  | ・ | 強度型 |  |  | ・ | 靭性型 |  |  | ・ | 混在型
志賀マップ
（例）
＊１
＊２
＊３
＊４
＊５
＊６
＊７
＊８
＊９
＊１０
Ac/ΣAf [㎜2/ｍ2]
ΣAw/ΣAf [㎜2/ｍ2]
10000ΣAf/(Ac+ΣAw) [N/㎜ ]
2

## 表紙
| 施設名 |  |  |  | 施設名
|  |  | 耐震診断報告書 |  |  |  | 耐震診断概要書
|  | 平成 年 月 |  |  |  | 平成 年 月
担当事務所名 |  |  |  | 担当事務所名

## 目次
目 次
ページ
§１ | 建物概要 |  |  | P. | ～ | P.
| 1－1 | 建物名称等 |  |  |  | P.
| 1－2 | 被害経験等 |  |  |  | P.
§２ | 耐震診断の方針 |  |  | P. | ～ | P.
| 2－1 | 診断準拠基準 |  |  |  | P.
| 2－2 | 使用プログラム等 |  |  |  | P.
| 2－3 | 診断次数 |  |  |  | P.
| 2－4 | 診断実施者 |  |  |  | P.
§３ | 仮定条件 |  |  | P. | ～ | P.
| 3－1 | 骨組のモデル化 |  |  |  | P.
| 3－2 | 建物重量 |  |  |  | P.
| 3－3 | 材料強度 |  |  |  | P.
§４ | 現地調査 |  |  | P. | ～ | P.
| 4－1 | 診断調査建物現況記録 |  |  |  | P.
| 4－2 | コンクリートの圧縮試験結果 |  |  |  | P.
§５ | 形状指標（ＳD） |  |  | P. | ～ | P.
| 5－1 | 算定表 |  |  |  | P.
§６ | 経年指標（Ｔ） |  |  | P. | ～ | P.
| 6－1 | 算定表 |  |  |  | P.
§７ | 解析用建物図面 |  |  | P. | ～ | P.
| 7－1 | 施設台帳 |  |  |  | P.
| 7－2 | 平面図・立面図 |  |  |  | P.
| 7－3 | 各階伏図 |  |  |  | P.
| 7－4 | 軸組図 |  |  |  | P.
| 7－5 | 断面リスト |  |  |  | P.
| 7－6 | 架構配筋図 |  |  |  | P.
§８ | 診断概要 |  |  | P. | ～ | P.
| 8－1 | 第二次診断用Is算定フローチャート |  |  |  | P.
| 8－2 | Ｃ－Ｆグラフ一覧 |  |  |  | P.
| 8－3 | 部材破壊形式一覧 |  |  |  | P.
| 8－4 | 第２種構造要素の検討 |  |  |  | P.
| 8－5 | その他の検討 |  |  |  | P.
§９ | 診断結果 |  |  | P. | ～ | P.
| 9－1 | 診断結果 |  |  |  | P.
| 9－2 | 考 察 |  |  |  | P.
§10 | 補強案 |  |  | P. | ～ | P.
項 目

## §1・2
§１ |  | 建物概要
| 1－1 |  | 建物名称等
建物名
所在地
建物用途
|  |  |  | 設計年 |  | 昭和 |  |  |  | 年
|  |  |  | 竣工年 |  | 昭和 |  |  |  | 年
構造種別
|  |  |  | 規模 | 階 数 |  |  |  | 地上 |  |  | 階 |  | 地下 |  | 階 |  | ＰＨ | 階
[5 empty] | 面 積 |  |  | 建築面積 | [7 empty] | ㎡
[8 empty] | 延床面積 | [7 empty] | ㎡
[8 empty] | 診断面積 | [7 empty] | ㎡
[5 empty] | 高 さ |  |  | 軒 高 さ | [7 empty] | ｍ
[8 empty] | 最高高さ | [7 empty] | ｍ
| 1－2 |  | 被害経験等
被害経験
改修履歴
§２ |  | 耐震診断の方針
| 2－1 |  | 診断準拠基準
|  |  | 診断準拠基準 |  | （財）日本建築防災協会発行 | [7 empty] | 『2001改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準
・改修設計指針 同解説（平成14年 1月）』
|  |  |  | 判定基準 |  |  | IS ≧ IS0 |  |  |  |  | IS0 =
かつ、 第２次 ・ 第３次診断の場合
CTU・SD ≧ 0.3・Z・G・U の場合を「安全」とする。
[6 empty] | IS = E0・SD・T | [6 empty] | E0 |  |  |  | 保有性能基本指標
[13 empty] | SD |  |  |  | 形状指標
[13 empty] | T |  |  |  | 経年指標
[6 empty] | IS0 = ES・Z・G・U | [6 empty] | ES = |  |  |  | 耐震判定基本指標
[13 empty] | Z = |  |  |  | 地域指標
[6 empty] | ES = 0.8(１次) | [6 empty] | G = |  |  |  | 地盤指標
[6 empty] | ES = 0.6(２･３次) | [6 empty] | U = |  |  |  | 用途指標
| 2－2 |  | 使用プログラム等
プログラム名
作成者
| 2－3 |  | 診断次数
診断次数
| 2－4 |  | 診断実施者
診断者
|  |  |  | 資格 |  | 一級建築士 |  |  |  |  | 第 |  |  |  | 号
項 目
＊１１
＊１２
＊１３
＊１４
＊１５

## §3
§３ |  | 仮定条件
| 3－1 |  | 骨組のモデル化
| 3－2 |  | 建物重量
|  |  | 階 | Wi |  | ΣWi |  | 各階床面積 |  | 単位重量
|  |  |  | （kN） |  | （kN） |  | （㎡） |  | （kN/㎡）
5
4
3
2
1
| 3－3 |  | 材料強度
|  |  | 材 料 |  |  |  | 種 別 |  | 材料強度（ N/㎜2）
|  |  | コンクリート |  |  |  | 普 通
|  |  | 鉄 筋 |  | 主 筋
帯 筋
壁 筋
項 目
＊１６
＊１７
＊１８

## §4
§４ |  | 現地調査
| 4－1 |  | 診断調査建物現況記録
|  |  |  | 外観調査 |  | 外 観 状 況
ひび割れ状況
不同沈下状況
|  |  |  | 破壊調査 |  | コア供試体採取
|  |  |  | 化学調査 |  | コンクリートの中性化
| 4－2 |  | コンクリートの圧縮試験結果
|  |  | 供試体番号 |  | 階 |  | コア重量 （㎏） | 強度 （N/㎜2）
平 均
標 準 偏 差
平均 － 標準偏差/2
項 目
＊１９

## §5(1)
§５ |  | 形状指標（ＳD）
| 5－1 |  | 算定表
[8 empty] | Gi （グレード） |  |  | Ｒ （ﾚﾝｼﾞ調整係数） |  | 平面・断面形状指標 （SD1） の計算
[8 empty] | 1 | 0.9 | 0.8 | R2i | q2i
|  |  | 第１次・第２次診断用 | 平 面 形 状 | a | 整 形 性 |  | 整形 a1 | ほぼ整形 a2 | 不整形 a3 | 0.5
[5 empty] | b | 辺 長 比 |  | b ≦ 5 | 5 ＜ b ≦ 8 | 8 ＜ b | 0.25 |  | 項 目 |  |  | a、 b、 ｃ、・・・・・・、 j の計算 | Gi
[5 empty] | c | く び れ |  | 0.8 ≦ c | 0.5 ≦ c ＜0.8 | c ＜ 0.5 | 0.25
[5 empty] | d | ＥＸＰ．Ｊ |  | 1/100 ≦ d | 1/200 ≦ d ＜ | d ＜ 1/200 | 0.25 |  | 平 面 形 状 | a | 整形性
1/100
[5 empty] | e | 吹 抜 |  | e ≦ 0.1 | 0.1 ＜ e ≦ 0.3 | 0.3 ＜ e | 0.25
[5 empty] | f | 吹抜の偏在 |  | f1 ≦ 0.4 かつ | f1 ≦ 0.4 かつ | 0.4 ＜ f1 または | 0
[8 empty] | f2 ≦ 0.1 | 0.1 ＜ f2 ≦ 0.3 | 0.3 ＜f2 |  |  |  | b | 辺長比
g
|  |  |  | 断面形状 | h | 地下室の有無 |  | 1.0 ≦ h | 0.5 ≦ h ＜ 1.0 | h ＜ 0.5 | 1
[5 empty] | ｉ | 層高の均等性 |  | 0.8 ≦ ｉ | 0.7 ≦ ｉ ＜0.8 | ｉ ＜ 0.7 | 0.25 |  |  | c | くびれ
[5 empty] | j | ﾋﾟﾛﾃｨの有無 |  | ﾋﾟﾛﾃｨなし | 全てﾋﾟﾛﾃｨ | ﾋﾟﾛﾃｨが偏在 | 1
k
|  |  | SD1 |  |  | = q2a × q2b × ・ ・ ・ ・ × q2k | [7 empty] | d
[7 empty] | q2i = ［ 1 - （ 1 - Gi ） × R2i ]・ ・ ・ｉ = a，b，c，d，e，f，ｉ，j，l，n | [7 empty] | ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ
[7 empty] | q2i = ［ 1.2 - （ 1 - Gi ） × R2i ]・ ・ ・ｉ = h | [7 empty] | ジョイント
|  |  |  | 略 図 | [9 empty] | e | 吹抜
[14 empty] | f | 吹抜の偏在
g
[13 empty] | 断 面 形 状 | h | 地下室の有無
[14 empty] | i | 層高の均等性
[14 empty] | j | ﾋﾟﾛﾃｨの有無
k
項 目
＊２０
＊２１

## §5(2)
階 | Ｘ 方 向 |  |  |  | Ｇｉ （グレード） |  |  | レンジ
[5 empty] | 1 | 0.9 | 0.8 | R2i | q2i
３ 階 | 第２次診断用 | 平面 | ｌ | 重心-剛心の偏心率 | l ≦ 0.1 | 0.1 ＜ l ≦ 0.15 | 0.15 ＜ l | 1
ｍ
|  | 断面 | ｎ | 上下層の（剛/重）比 | n ≦ 1.3 | 1.3 ＜ n ≦ 1.7 | 1.7 ＜ n | 1
ｏ
| ＳD |  |  | = SD2 × q2l × q2n
２ 階 | 第２次診断用 | 平面 | ｌ | 重心-剛心の偏心率 | l ≦ 0.1 | 0.1 ＜ l ≦ 0.15 | 0.15 ＜ l | 1
ｍ
|  | 断面 | ｎ | 上下層の（剛/重）比 | n ≦ 1.3 | 1.3 ＜ n ≦ 1.7 | 1.7 ＜ n | 1
ｏ
| ＳD |  |  | = SD2 × q2l × q2n
１ 階 | 第２次診断用 | 平面 | ｌ | 重心-剛心の偏心率 | l ≦ 0.1 | 0.1 ＜ l ≦ 0.15 | 0.15 ＜ l | 1
ｍ
|  | 断面 | ｎ | 上下層の（剛/重）比 | n ≦ 1.3 | 1.3 ＜ n ≦ 1.7 | 1.7 ＜ n | 1
ｏ
| ＳD |  |  | = SD2 × q2l × q2n
階 | Ｙ 方 向 |  |  |  | Ｇｉ （グレード） |  |  | レンジ
[5 empty] | 1 | 0.9 | 0.8 | R2i | q2i
３ 階 | 第２次診断用 | 平面 | ｌ | 重心-剛心の偏心率 | l ≦ 0.1 | 0.1 ＜ l ≦ 0.15 | 0.15 ＜ l | 1
ｍ
|  | 断面 | ｎ | 上下層の（剛/重）比 | n ≦ 1.3 | 1.3 ＜ n ≦ 1.7 | 1.7 ＜ n | 1
ｏ
| ＳD |  |  | = SD2 × q2l × q2n
２ 階 | 第２次診断用 | 平面 | ｌ | 重心-剛心の偏心率 | l ≦ 0.1 | 0.1 ＜ l ≦ 0.15 | 0.15 ＜ l | 1
ｍ
|  | 断面 | ｎ | 上下層の（剛/重）比 | n ≦ 1.3 | 1.3 ＜ n ≦ 1.7 | 1.7 ＜ n | 1
ｏ
| ＳD |  |  | = SD2 × q2l × q2n
１ 階 | 第２次診断用 | 平面 | ｌ | 重心-剛心の偏心率 | l ≦ 0.1 | 0.1 ＜ l ≦ 0.15 | 0.15 ＜ l | 1
ｍ
|  | 断面 | ｎ | 上下層の（剛/重）比 | n ≦ 1.3 | 1.3 ＜ n ≦ 1.7 | 1.7 ＜ n | 1
ｏ
| ＳD |  |  | = SD2 × q2l × q2n

## §6(1)
§６ |  | 経年指標（Ｔ）
| 6－1 |  | 算定表
一次診断用
|  |  |  | チェック項目 | 程 度 | Ｔ 値 | 二 次 調 査 の 関連 ・ 項目
|  |  |  | 変形 | 建物が傾斜している、又は明らかに | 0.7 |  | 構造ひび割れ・変形
不同沈下を起こしている。
[5 empty] | 地盤が埋立地か又は水田跡である。 | 0.9
[5 empty] | 肉眼で梁、柱の変形が認められる。 | 0.9
[5 empty] | 上記に該当せず。 | 1
|  |  |  | 壁･柱のひび割れ | 雨もりがあり、鉄筋さびが出ている。 | 0.8 |  | 構造ひび割れ・変形
[5 empty] | 肉眼で柱に斜めひび割れがはっきり | 0.9
見える。
[5 empty] | 外壁に数えきれない程多数ひび割れが | 0.9
入っている。
[5 empty] | 雨もりはあるが、さびは出ていない。 | 0.9
[5 empty] | 上記に該当せず。 | 1
|  |  |  | 火災経験 | 痕跡あり。 | 0.7 |  | 構造ひび割れ・変形 変質・老朽化
[5 empty] | 受けたことがあるが痕跡目立たず。 | 0.8
[5 empty] | なし。 | 1
|  |  |  | 用途 | 化学薬品を使用していたか又は | 0.8 |  | 変質・老朽化
現在使用中。
[5 empty] | 上記に該当せず。 | 1
|  |  |  | 建築年数 | ３０年以上 | 0.8 |  | 変質・老朽化
[5 empty] | ２０年以上 | 0.9
[5 empty] | ２０年未満 | 1
|  |  |  | 仕上状況 | 外部の老朽化による剥落が著しい。 | 0.9 |  | 変質・老朽化
[5 empty] | 内部の変質、剥落が著しい。 | 0.9
[5 empty] | 特に問題なし。 | 1

## §6(2)
Ｔ =
二次診断用
階 | 項 目 |  |  |  | 構造ひび割れ ・ 変形 | [5 empty] | 変質 ・ 老朽化
[5 empty] | a |  | b |  | c |  | a |  | b |  | c
[5 empty] | 1. | 不同沈下に関連するひび割れ | 1. | ２次部材に支障をきたしているスラブ、梁の変形 | 1. | ａ，bには該当しない軽微な構造ひび割れ | 1. | 鉄筋さびによるコンクリートの膨張ひび割れ | 1. | 雨水、漏水による鉄筋さびの溶け出し | 1. | 雨水、漏水、化学薬品等によるコンクリートの著しい汚れ、または、しみ
程 度
[5 empty] | 2. | 誰でも肉眼で認められる梁、壁・柱のせん断ひび割れ、 または、斜めひび割れ | 2. | 離れると肉眼で認められない梁、壁、柱のせん断きれつ、または斜めひび割れ | 2. | ａ，bには該当しないスラブ、梁のたわみ | 2. | 鉄筋の腐食 | 2. | コンクリートの鉄筋位置までの中性化、または、同等の材齢
[11 empty] | 3. | 火災によるコンクリートのはだわれ |  |  | 2. | 仕上げ材の軽微な剥落または老朽化
[7 empty] | 3. | 離れても肉眼で認められる梁、柱の曲げひび割れ。または垂直ひび割れ |  |  | 4. | 化学薬品等によるコンクリートの変質 | 3. | 仕上げ材の著しい剥落
| 部 |  | 範 囲
位
3 | Ⅰ | ① | 床総数の1/3以上 |  | 0.017 |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.017 |  | 0.005 |  | 0.001
| 床 | ② | 同 上 1/3～1/9 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0
| 小梁を 含む | ③ | 同 上 1/9未満 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0
|  | ④ | 同 上 0 注） |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Ⅱ | ① | 建物一方向につき 総部材数の1/3以上 |  | 0.05 |  | 0.015 |  | 0.004 |  | 0.05 |  | 0.015 |  | 0.004
| 大梁 | ② | 同 上 1/3～1/9 |  | 0.017 |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.017 |  | 0.005 |  | 0.001
|  | ③ | 同 上 1/9未満 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0
|  | ④ | 同 上 0 注） |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Ⅲ | ① | 床総数の1/3以上 |  | 0.15 |  | 0.045 |  | 0.011 |  | 0.15 |  | 0.045 |  | 0.011
| 壁・柱 | ② | 同 上 1/3～1/9 |  | 0.05 |  | 0.015 |  | 0.004 |  | 0.05 |  | 0.015 |  | 0.004
|  | ③ | 同 上 1/9未満 |  | 0.017 |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.017 |  | 0.005 |  | 0.001
|  | ④ | 同 上 0 注） |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 減点数集計欄 |  |  | 小 計
合 計
T3
2 | Ⅰ | ① | 床総数の1/3以上 |  | 0.017 |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.017 |  | 0.005 |  | 0.001
| 床 | ② | 同 上 1/3～1/9 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0
| 小梁を 含む | ③ | 同 上 1/9未満 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0
|  | ④ | 同 上 0 注） |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Ⅱ | ① | 建物一方向につき 総部材数の1/3以上 |  | 0.05 |  | 0.015 |  | 0.004 |  | 0.05 |  | 0.015 |  | 0.004
| 大梁 | ② | 同 上 1/3～1/9 |  | 0.017 |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.017 |  | 0.005 |  | 0.001
|  | ③ | 同 上 1/9未満 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0
|  | ④ | 同 上 0 注） |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Ⅲ | ① | 床総数の1/3以上 |  | 0.15 |  | 0.045 |  | 0.011 |  | 0.15 |  | 0.045 |  | 0.011
| 壁・柱 | ② | 同 上 1/3～1/9 |  | 0.05 |  | 0.015 |  | 0.004 |  | 0.05 |  | 0.015 |  | 0.004
|  | ③ | 同 上 1/9未満 |  | 0.017 |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.017 |  | 0.005 |  | 0.001
|  | ④ | 同 上 0 注） |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 減点数集計欄 |  |  | 小 計
合 計
T2
1 | Ⅰ | ① | 床総数の1/3以上 |  | 0.017 |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.017 |  | 0.005 |  | 0.001
| 床 | ② | 同 上 1/3～1/9 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0
| 小梁を 含む | ③ | 同 上 1/9未満 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0
|  | ④ | 同 上 0 注） |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Ⅱ | ① | 建物一方向につき 総部材数の1/3以上 |  | 0.05 |  | 0.015 |  | 0.004 |  | 0.05 |  | 0.015 |  | 0.004
| 大梁 | ② | 同 上 1/3～1/9 |  | 0.017 |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.017 |  | 0.005 |  | 0.001
|  | ③ | 同 上 1/9未満 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0
|  | ④ | 同 上 0 注） |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Ⅲ | ① | 床総数の1/3以上 |  | 0.15 |  | 0.045 |  | 0.011 |  | 0.15 |  | 0.045 |  | 0.011
| 壁・柱 | ② | 同 上 1/3～1/9 |  | 0.05 |  | 0.015 |  | 0.004 |  | 0.05 |  | 0.015 |  | 0.004
|  | ③ | 同 上 1/9未満 |  | 0.017 |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.017 |  | 0.005 |  | 0.001
|  | ④ | 同 上 0 注） |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 減点数集計欄 |  |  | 小 計
合 計
T1
注） ④は面積・総部材数が 0 のもので、建物の保全状態がきわめて良好と認められるもの。
項 目
※小梁を 含む
※小梁を 含む
＊２２

## §7
§７ |  | 解析用建物図面
| 7－1 |  | 施設台帳
| 7－2 |  | 平面図・立面図
| 7－3 |  | 各階伏図
| 7－4 |  | 軸組図
| 7－5 |  | 断面リスト
| 7－6 |  | 架構配筋図
＊２３
＊２４

## §8(1)
§８ |  | 診断概要
| 8－1 |  | 第二次診断用Is算定フローチャート
|  |  |  | NO |  | (a)
|  |  | YES |  | (b)
|  |  |  | NO |  | NO
|  |  | YES |  | YES
NO
YES
NO
YES
|  |  |  | NO |  | NO
YES
YES
NO
YES
NO
YES
NO
YES
NO
YES
NO
YES
偏心率 L≦0.15か
極脆性柱 があるか
極脆性柱が F=1.0 で２種要素 となるか
ルート０-*
ルート０
変形が増大すると想定される架構 で(4)式,(5)式の大きい方 *には偏心の原因部材を無視して 計算した最終ルート (例 ﾙｰﾄ0-3)
偏心を無視して(5)式 偏心の原因となっている鉛直部材 を第１グループとし、以下は無視
ルート１
(4)式 (5)式 のうち大きい方
ルート２
(4)式 (5)式 のうち大きい方
ルート２Ａ
Ｆ値及びｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞを変更しﾙｰﾄ2 または､当該柱耐力を無視する｡
ルート２Ｂ
Is値に(ηu/ηmax)^2を乗じて低減
ルート３
極脆性柱 無視 (4)式 極脆性柱 無視 (5)式 極脆性柱 考慮 (5)式 のうち最も大きい方
ルート４
極脆性柱 無視 (4)式 極脆性柱 無視 (5)式 極脆性柱 考慮 (5)式 のうち最も大きい方
ルート４Ａ
Ｆ値及びｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞを変更しﾙｰﾄ4 または､当該柱耐力を無視する｡
ルート４Ｂ
Is値に(ηu/ηmax)^2を乗じて低減
ルート５
極脆性柱 考慮 (5)式
ルート６
極脆性柱 考慮 (5)式
ルート６Ａ
Ｆ値及びｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞを変更しﾙｰﾄ4 または､当該柱耐力を無視する｡
ルート６Ｂ
Is値に(ηu/ηmax)^2を乗じて低減
高軸力第２種 構造要素柱か
高軸力第２種 構造要素柱か
高軸力柱 があるか
高軸力柱 があるか
下階壁抜柱 があるか
下階壁抜柱 があるか
高軸力第２種 構造要素柱か
高軸力柱 があるか
下階壁抜柱 があるか
例外事項 min(a),(b)
開 始

## §8(2)
8－2 | Ｃ－Ｆグラフ一覧
8－3 | 部材破壊形式一覧

## §8(3)
8－4 |  | 第２種構造要素の検討
は 高軸力柱を示す。
Ｘ方向
| 階 | 検討 Fu | 候補柱 | 靭性 指標 | 破壊 形式 | ① 有効壁付き |  | ② NL ≦ Nr |  | ③ 周辺 | 決定 内容 | 判定 | 採用 Fu
[6 empty] | 直交壁 | そで壁 | 鉛直軸力 | 残存耐力 | 部材へ
|  |  | (Fu＞F) | F |  |  | 2.0m以上 | NL (kN) | Nr (kN) | の伝達
正加力時
負加力時
Ｙ方向
| 階 | 検討 Fu | 候補柱 | 靭性 指標 | 破壊 形式 | ① 有効壁付き |  | ② NL ≦ Nr |  | ③ 周辺 | 決定 内容 | 判定 | 採用 Fu
[6 empty] | 直交壁 | そで壁 | 鉛直軸力 | 残存耐力 | 部材へ
|  |  | (Fu＞F) | F |  |  | 2.0m以上 | NL (kN) | Nr (kN) | の伝達
正加力時
負加力時

## §8(4)
8－5 | その他の検討
＊７

## §9(1)
§９ |  | 診断結果
| 9－1 |  | 診断結果
| 桁行（Ｘ）方向 | [16 empty] | 張間（Ｙ）方向
| 正加力時 | [11 empty] | 判定項目 |  |  |  |  | 正加力時 | [10 empty] | 判定項目
| 診断次数 |  |  | 一次 | 二 次 | [12 empty] | 診断次数 |  | 一次 | 二 次
| IS0 | [8 empty] | 0.3･Z･G･U = | [7 empty] | IS0 | [7 empty] | 0.3･Z･G･U =
| 階 |  |  | IS | Fu | C | F |  | 破壊型式 | E0 | SD | T | IS | CTUSD | 判定 | 適 用 |  | 階 |  | IS | Fu | C | F |  | 破壊型式 | E0 | SD | T | IS | CTUSD | 判定 | 適 用
| 3 | [16 empty] | 3
[16 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ
[16 empty] | 式 | [15 empty] | 式
| 2 | [16 empty] | 2
[16 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ
[16 empty] | 式 | [15 empty] | 式
| 1 | [16 empty] | 1
[16 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ
[16 empty] | 式 | [15 empty] | 式
| 負加力時 | [11 empty] | 判定項目 |  |  |  |  | 負加力時 | [10 empty] | 判定項目
| 診断次数 |  |  | 一次 | 二 次 | [12 empty] | 診断次数 |  | 一次 | 二 次
| IS0 | [8 empty] | 0.3･Z･G･U = | [7 empty] | IS0 | [7 empty] | 0.3･Z･G･U =
| 階 |  |  | IS | Fu | C | F |  | 破壊型式 | E0 | SD | T | IS | CTUSD | 判定 | 適 用 |  | 階 |  | IS | Fu | C | F |  | 破壊型式 | E0 | SD | T | IS | CTUSD | 判定 | 適 用
| 3 | [16 empty] | 3
[16 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ
[16 empty] | 式 | [15 empty] | 式
| 2 | [16 empty] | 2
[16 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ
[16 empty] | 式 | [15 empty] | 式
| 1 | [16 empty] | 1
[16 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ
[16 empty] | 式 | [15 empty] | 式
| 耐震診断の指標 | [6 empty] | 破壊型式の分類 | [9 empty] | 耐震診断の指標 | [5 empty] | 破壊型式の分類
|  | Iso：構造耐震判定指標 | [5 empty] | CB : 曲げ柱 CS : せん断柱 CSS : 極脆性柱 | [10 empty] | Iso：構造耐震判定指標 |  |  |  |  | CB : 曲げ柱 CS : せん断柱 CSS : 極脆性柱
|  | Is ：構造耐震診断指標 | [5 empty] | CWB : 曲げ袖壁付柱 CWS : せん断袖壁付柱 CWSS : 極脆性袖壁付柱 | [10 empty] | Is ：構造耐震診断指標 |  |  |  |  | CWB : 曲げ袖壁付柱 CWS : せん断袖壁付柱 CWSS : 極脆性袖壁付柱
|  | Eo ：保有性能基本指標 | [5 empty] | WCB : 曲げ柱型付壁 WCS : せん断柱型付壁 | [10 empty] | Eo ：保有性能基本指標 |  |  |  |  | WCB : 曲げ柱型付壁 WCS : せん断柱型付壁
|  | SD ：形状指標 | [5 empty] | WB : 曲げ壁 WS : せん断壁 | [10 empty] | SD ：形状指標 |  |  |  |  | WB : 曲げ壁 WS : せん断壁
|  | T ：経年指標 | [14 empty] | CS※，CSS※ は第２種部材を示す。 |  | T ：経年指標 | [13 empty] | CS※，CSS※ は第２種部材を示す。
項 目
＊２５
＊２７
＊２８
＊２６
＊３０
＊２９

## §9(2)
9－2 | 考 察
＊３１

## §10
§10 | 補強案

## 説明
各 項 目 の 説 明
| ＊１ | 実際診断を行った診断者（判定委員会で説明の出来る人）の名前を記入する。
| ＊２ | 概要書の該当するページを記入する。
| ＊３ | 書き切れない場合は別紙とし、ページを記入する。
| ＊４ | 各階・各部位３ヵ所以上調査し、結果を報告書に記載する。
| ＊５ | 各棟・各階１ヵ所以上（出来る限り腰壁は除く）とし、発注者と十分協議する。
| ＊６ | 階に算入されなくても、連層耐震壁の場合、検討が必要な場合がある。
| ＊７ | 下階壁抜け、ピロティがある場合必ず上階の耐震壁及び下階の柱の検討をする事。
「8-5 その他の検討」に添付する。
| ＊８ | 第２種構造要素の検討を行ったページを記入する。又、部材破壊形式一覧表（せん断柱・極脆性
柱・第２種構造要素の柱等の区別とＦ値を記入した伏図）を添付する。
| ＊９ | 偏心率が0.15を越える場合、ａ)偏心部材の無視 と ｂ)偏心の原因となっている鉛直部材を第１
グループとして検討をそれぞれ行い、その結果と偏心部材の図示をする事。
| ＊１０ | 志賀マップを添付する。
| ＊１１ | 地震の被害を受けていなくても、経験を記入する。
| ＊１２ | 構造はもとより仕上げ、設備等の改修履歴も記入する。
| ＊１３ | 一貫計算、保有耐力、耐震診断、変形法等使用したプログラム名を記入する。
| ＊１４ | *１３ に記入したプログラムの使用目的（架構認識、荷重拾い、耐震診断等）を記入する。
| ＊１５ | プログラムを作成したメーカー名（個人が作成した場合は個人名）を記入する。
| ＊１６ | 対象となる建物の特殊な問題点、モデル化の内容を略図等で明記する。
|  | （例） | 平面形状が不整形の場合（Ｌ字、コの字等）
断面形状が不整形な場合（同一層で高低差や梁抜け等がある場合）
| ＊１７ | Ｗｉ／面積（kN／㎡） 単位重量が 12 kN／㎡を下回るときは、その根拠を記入する。
| ＊１８ | 記入例 実状に合わせて診断者が書きかえる事。
| ＊１９ | 採用した計算方法を記入（単純平均、最大値・最小値を除く平均、平均－標準偏差の1/2）
| ＊２０ | Exp.Jointがある場合には各区画を一単位として検討を行う。
| ＊２１ | 算定根拠・略図等を明記する。
| ＊２２ | 該当する箇所の数値をマーキング(○印等)し、集計する。なお、Ｔは各階ごとに違う値を使って
も可とする。
| ＊２３ | 柱・壁を塗り潰し、位置をわかりやすくする。
| ＊２４ | 柱の内法長さ、開口部の寸法等を記入する。
| ＊２５ | 一次診断用ＩＳ０を記入。
| ＊２６ | 二次診断用ＩＳ０を記入。
| ＊２７ | 一次診断のＩＳ値も必ず記入する事。
| ＊２８ | 破壊形状に基づき最大３種類にグルーピングしＦ値の小さい順に記入する。極脆性柱がある場合
は独立したグループとする。グルーピングは建物の破壊性状が分かるように注意する。
| ＊２９ | 記載例 |  | 安全と思われる。
耐震性に疑問がある。
| ＊３０ | 二次診断用 E0 算定時に採用した式を記入。
| ＊３１ | 診断結果について、診断者の考察を必ず記入する。特にCTUSDやIS値が異常に大きい 又は 小さい
場合、上下階で差が大きい場合、一次診断値の傾向と差がある場合等、その理由を明記する。